| 机房和配电房消防整改项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 参数满足情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 综合单价 | 合价（RMB） | 备注 |
| A | 机房1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 感烟探测器 | - 工作温度：-10℃～+50℃ 2、报警浓度：0.65～15.5%FT 3、工作湿度：10～90% 4、工作电源：12VDC/9VDC 5、信号输出：常开/常闭 6、安装方式：吸顶 7、外壳：阻燃树脂 8、产品尺寸：直径105mm 厚度32mm - 保护范围：60～80㎡ - 符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准 | 套 | 5 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 2 | 感温探测器 | - 工作温度：-10℃～+50℃ 2、报警浓度：0.65～15.5%FT 3、工作湿度：10～90% 4、工作电源：12VDC/9VDC 5、信号输出：常开/常闭 6、安装方式：吸顶 7、外壳：阻燃树脂 8、产品尺寸：直径105mm 厚度32mm - 保护范围：60～80㎡ - 符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准 | 套 | 5 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 3 | 紧急启停按钮 | 1、工作电压：15V～28V脉冲电压 2、线制：无极性二总线 3、总线监视电流：小于等于3mA 3、启动零件型式：可重复使用型启动按片 4、总线报警电流：小于等于6mA 5、温度：-10℃～55℃ 6、符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准 | 套 | 1 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 4 | 放气指示灯 | 1、工作电压：DC19～28V 无极性 2、工作电流：≤280mA 3、安装方式：壁挂式 4、符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准 | 套 | 1 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 5 | 气体灭火主机（单区） | 1、主电电源：交流220V 2、备用电池：12V/12Ah两节 3、容量：容量 1个气体灭火分区，每区50个回路地址点 4、工作温度：-10℃～+50℃ 5、工作湿度：10～90% 6、符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准 | 台 | 1 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 6 | 应急灯 | - 输入电压：AC220V 2、应急时间：≥90min 3、功率：3-6W 4充电时间：小于24h - 应急转换时间：＜0.5sec - 符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018规范标准 | 套 | 3 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 7 | 安全出口指示牌 | - 输入电压：AC220V 2、应急时间：≥90min 3、功率：3-6W 4充电时间：小于24h - 应急转换时间：＜0.5sec - 符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018规范标准 | 套 | 2 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 8 | 手提式二氧化碳灭火器5kg | - 型号MT/5 - 灭火剂重量：5kg - 有效喷射时间：≥8s - 有效喷射距离：≥2.5m - 喷射滞后时间：≤5s - 喷射剩余率：≤10% - 灭火级别：34B - 使用温度范围：-10℃～+50℃ - 符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准 | 具 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 灭火器箱 | - 产品尺寸：85*45*22cm（高*宽*厚）0.8mm厚铁皮(±0.15mm) 2、可放置5kg二氧化碳灭火器2具 - 3、符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 防毒面具 | 1、规格型号:防毒面具全面罩 2、材质:硅胶增强聚碳酸酯镜片 3、适用环境:适用于危害呼吸系统但不会立即危害生命健康的场所 4、防护范围:粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸气以及那些肉眼看不见的微小物质 5、呼气阻力:≤98pa(30L/min) 6、接口:快速旋拧卡口 7、重量:510克(不含滤毒件) 8、视野: 总视野:≥75%，双目视野: ≥60%，下方视野: ≥40度，面罩镜片透光率:≥89% 9、符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》GB2890-2022规范标准 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 七氟丙烷气瓶180L | - 钢瓶规格：180L - 储存压力：2.5mPa - 最大工作压力：4.2mPa - 灭火剂喷放时间：≤10s - 装置启动电源：DC24V/≤1.6A - 防护区环境温度：0℃～+50℃ 7、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准 | 套 | 1 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 12 | 七氟丙烷药剂HFC-227ea | - 储存方式：高压液化 2、特点：无色、无味、不导电、无二次污染 3、灭火方式：全淹没 - 4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准 | kg | 150 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 13 | 气体灭火系统综合调试 | 1、系统接线及安装 2、厂家调试 3、七氟丙烷灭火系统联动测试 4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准 | 项 | 1 |  |  |  |  | 综合调试 |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 机房2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 悬挂式七氟丙烷气瓶30L | - 钢瓶规格：30L - 储存压力：2.5mPa - 最大工作压力：4.2mPa - 灭火剂喷放时间：≤10s - 装置启动电源：DC24V/≤1.6A - 防护区环境温度：0℃～+50℃ - 符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准 | 套 | 1 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 16 | 七氟丙烷药剂HFC-227ea | - 储存方式：高压液化 2、特点：无色、无味、不导电、无二次污染 3、灭火方式：全淹没 - 4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准 | kg | 25 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 17 | 独立式感烟报警器 | 1、电源：1 节 CR123A 锂电池 2、指示灯：红色：正常时 闪亮，报警时与报警音同步闪亮 3、报警声响：＞80dB 4、保护面积：60㎡～80㎡ 5、使用环境温度：-10℃～+50℃ 6、相对湿度：≤95%，不结露 7、外壳防护等级：IP30 8、符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准 | 套 | 1 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 18 | 手提式二氧化碳灭火器5kg | - 型号：MT/5 - 灭火剂重量：5kg - 有效喷射时间：≥8s - 有效喷射距离：≥2.5m - 喷射滞后时间：≤5s - 喷射剩余率：≤10% - 灭火级别：34B 使用温度范围：-10℃～+50℃ 8、符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准 | 具 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 灭火器箱 | - 产品尺寸：85*45*22cm（高*宽*厚）0.8mm厚铁皮(±0.15mm) 2、可放置5kg二氧化碳灭火器2具 - 3、符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 防毒面具 | 1、规格型号:防毒面具全面罩 2、材质:硅胶增强聚碳酸酯镜片 3、适用环境:适用于危害呼吸系统但不会立即危害生命健康的场所 4、防护范围:粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸气以及那些肉眼看不见的微小物质 5、呼气阻力:≤98pa(30L/min) 6、接口:快速旋拧卡口 7、重量:510克(不含滤毒件) 8、视野: 总视野:≥75%，双目视野: ≥60%，下方视野: ≥40度，面罩镜片透光率:≥89% 9、符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》GB2890-2022规范标准 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 配电房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 跨接地线安装 | - 各连接线盒处跨接地线安装 - 符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准 | 项 | 1 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 23 | DN20镀锌线管 | 1、国标热镀锌钢管 2、外径：26.9mm 3、壁厚：2.8mm 4、符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准 | 米 | 30 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 24 | 应急灯 | - 输入电压：AC220V 2、应急时间：≥90min 3、功率：3-6W 4、充电时间：小于24h - 应急转换时间：＜0.5sec - 符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018规范标准 | 套 | 2 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 25 | 防火封堵 | 1、厚度：3mm镀锌钢板封堵 2、面积：2平方米 3、符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）规范标准 | 项 | 1 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 26 | 手提式二氧化碳灭火器5kg | - 型号：MT/5 - 灭火剂重量：5kg - 有效喷射时间：≥8s - 有效喷射距离：≥2.5m - 喷射滞后时间：≤5s - 喷射剩余率：≤10% - 灭火级别：34B - 使用温度范围：-10℃～+50℃ - 符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准 | 具 | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 灭火器箱 | - 产品尺寸：85*45*22cm（高*宽*厚）0.8mm厚铁皮(±0.15mm) 2、可放置5kg二氧化碳灭火器2具 - 3、符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 防毒面具 | 1、规格型号:防毒面具全面罩 2、材质:硅胶增强聚碳酸酯镜片 3、适用环境:适用于危害呼吸系统但不会立即危害生命健康的场所 4、防护范围:粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸气以及那些肉眼看不见的微小物质 5、呼气阻力:≤98pa(30L/min) 6、接口:快速旋拧卡口 7、重量:510克(不含滤毒件) 8、视野: 总视野:≥75%，双目视野: ≥60%，下方视野: ≥40度，面罩镜片透光率:≥89% 9、符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》GB2890-2022规范标准 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | 七氟丙烷气瓶50L | - 钢瓶规格：50L - 储存压力：2.5mPa - 最大工作压力：4.2mPa - 灭火剂喷放时间：≤10s - 装置启动电源：DC24V/≤1.6A - 防护区环境温度：0℃～+50℃ - 符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准 | 套 | 1 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 30 | 七氟丙烷药剂HFC-227ea | - 储存方式：高压液化 2、特点：无色、无味、不导电、无二次污染 3、灭火方式：全淹没 - 4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准 | kg | 40 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 31 | 气体灭火系统综合调试 | 1、系统接线及安装 2、厂家调试 3、七氟丙烷灭火系统联动测试 4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005标准标准 | 项 | 1 |  |  |  |  | 综合调试 |
| 32 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 机房3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 应急灯 | - 输入电压：AC220V 2、应急时间：≥90min 3、功率：3-6W 4、充电时间：小于24h - 应急转换时间：＜0.5sec - 符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018规范标准 | 套 | 18 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 34 | 安全出口指示牌 | - 输入电压：AC220V 2、应急时间：≥90min 3、功率：3-6W 4、充电时间：小于24h - 应急转换时间：＜0.5sec - 符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018规范标准 | 套 | 16 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 35 | 手提式二氧化碳灭火器5kg | - 型号：MT/5 - 灭火剂重量：5kg - 有效喷射时间：≥8s - 有效喷射距离：≥2.5m - 喷射滞后时间：≤5s - 喷射剩余率：≤10% - 灭火级别：34B - 使用温度范围：-10℃～+50℃ - 符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准 | 具 | 8 |  |  |  |  |  |
| 36 | 灭火器箱 | - 产品尺寸：85*45*22cm（高*宽*厚）0.8mm厚铁皮(±0.15mm) 2、可放置5kg二氧化碳灭火器2具 - 3、符合《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规范标准 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 37 | 防毒面具 | 1、规格型号:防毒面具全面罩 2、材质:硅胶增强聚碳酸酯镜片 3、适用环境:适用于危害呼吸系统但不会立即危害生命健康的场所 4、防护范围:粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸气以及那些肉眼看不见的微小物质 5、呼气阻力:≤98pa(30L/min) 6、接口:快速旋拧卡口 7、重量:510克(不含滤毒件) 8、视野: 总视野:≥75%，双目视野: ≥60%，下方视野: ≥40度，面罩镜片透光率:≥89% 9、符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》GB2890-2022规范标准 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 38 | 正压式空气呼吸器6.8L | - 最大供气流量：300L/min - 气瓶工作压力：30MPa，4、报警压力：4-6MPa 5、气瓶容积：6.8L 6、使用时间：50min 7、整机重量：≤17kg 8、呼吸阻力：呼气<687Pa，吸气>588Pa 9、符合《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》GB2890-2022规范标准 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | 跨接地线安装 | - 各连接线盒处跨接地线安装 - 符合《火灾自动报警系统设计规范》GB60116-2013规范标准 | 项 | 1 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 40 | 七氟丙烷气瓶120L | - 钢瓶规格：120L - 储存压力：2.5mPa - 最大工作压力：4.2mPa - 灭火剂喷放时间：≤10s - 装置启动电源：DC24V/≤1.6A - 防护区环境温度：0℃～+50℃ - 符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准 | 套 | 5 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 41 | 七氟丙烷药剂HFC-227ea | - 储存方式：高压液化 2、特点：无色、无味、不导电、无二次污染 3、灭火方式：全淹没 - 4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准 | kg | 490 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 42 | DN50连接管 | - QRG50/6.6RG - 符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准 | 条 | 5 |  |  |  |  | 综合安装价 |
| 43 | 气体灭火系统综合调试 | 1、系统接线及安装 2、厂家调试 3、七氟丙烷灭火系统联动测试 4、符合《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005规范标准 | 项 | 1 |  |  |  |  | 综合调试 |
| 44 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G | 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺：提供2年质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |